**АКТ**

 **ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Комиссия произвела осмотр основного средства ПОДСТАНЦИЯ КПКТП-400 6-0,4 Инв. № И6110120

 В результате осмотра выявлены следующие неисправности:

В результате длительной эксплуатации предельно изношен корпус КТП.

Нарушение целостности металлоконструкций, коррозия и деформация внутренних элементов.

Течь масла трансформатора, пробой изоляции обмоток трансформатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИГОДЕН, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.