**АКТ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Комиссия произвела осмотр основного средства ПОДСТАНЦИЯ КТП-40-6-0.4 № 24 Инв. № \*40040152

В результате осмотра выявлены следующие неисправности:

В результате длительной эксплуатации предельно изношен корпус КТП.

Нарушение целостности металлоконструкций, коррозия и деформация корпуса.

Разрушение металлоконструкций, пробой изоляции обмоток трансформатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИГОДЕН, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.