**АКТ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Комиссия произвела осмотр основного средства ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПКТП-630-6-0,4КВТ Инв. № И6110306

В результате осмотра выявлены следующие неисправности:

В результате длительной эксплуатации предельно изношен корпус КТП.

Нарушение целостности металлоконструкций, коррозия и деформация внутренних элементов.

Течь масла трансформатора, пробой изоляции обмоток трансформатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ПРИГОДЕН, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.